Kraków, dnia 25.11.2022r.

ZZP-271-51-47/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-47/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 22.11.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie dokumentu: Zapewnienie dostawy ciepła i warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydane przez MPEC S.A. w Krakowie RTW/51/375/2019, nr pisma RTW/1416/4630/KS/PZ/2019 z dnia 23.05.2019 r, uzgodnienie trasy RTW/51/375/2019.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z przedmiotu zamówienia zakres robót obejmujący wykonanie robót instalacyjnych związanych z zapewnieniem dostawy ciepła i warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej MPEC (węzeł cieplny wraz z przyłączem).

Pytanie nr 2

Prosimy o informację w czyim zakresie jest dostawa węzłów c.o. i c.t. Czy Zamawiający podpisał umowę z MPEC na montaż przyłącza i dostawę węzłów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z przedmiotu zamówienia zakres robót obejmujący wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą  i montażem węzła cieplnego oraz przyłącza  do sieci ciepłowniczej  MPEC S.A. Kraków.

Jednocześnie Zamawiający załącza przedmiar robót związany z wykonaniem studni schładzającej w pomieszczeniu węzła cieplnego.

Pytanie nr 3

Kto w czasie trwania gwarancji będzie odpowiadał za przeglądy okresowe/ serwisy zamontowanych urządzeń?

Odpowiedź:

W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca odpowiada za wymagane przeglądy okresowe oraz serwisowanie urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta (np. dokumentacja DTR, warunki gwarancyjne) oraz stosownymi przepisami (np. Prawo budowlane, Urzędu Dozoru Technicznego – urządzenia dźwigowe, ciśnieniowe, urządzenia wentylacji i klimatyzacji, itp.)

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie parametrów centrali wentylacyjnej NR2 wskazanej w przedmiarze w poz. 7.1 lub
załączenie karty katalogowej wymienionej w opisie technicznym.

Odpowiedź:

Projektuje się zlokalizowanie nowych central nawiewno - wywiewnych w wydzielonych pomieszczeniach. Powietrze dostarczane będzie z czerpni ściennej do central wentylacyjnych gdzie zostanie poddane obróbce termicznej oraz czystości powietrza. Zużyte powietrze wyrzucane będzie wyrzutnią ścienną. Centrala wg. załączonej karty katalogowej.

System NW1

Centrala na parterze wg karty katalogowej

System NW2

Centrale na poddaszu – zaprojektowane są jako urządzenia klasy Onyx

Parametry

Q=650 m3/x

Spręż 250 Pa

System NW3

Centrale na poddaszu - zaprojektowane są jako urządzenia klasy Onyx

Parametry

Q=1100 m3/x

Spręż 300 Pa

Mając na uwadze powyższe Zamawiający wycofuje – Przedmiar robót_węzeł cieplny_ po zmianie z dnia 21.11.2022r., którego Wykonawcy nie wyceniają i nie składają wraz z ofertą.

Powyższy przedmiar zastępowany jest przez Przedmiar robót_studnia schładzająca_z dnia 25.11.2022r.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:

- Przedmiar robót_studnia schładzająca_ z dnia 25.11.2022r.

- Centrala – karta katalogowa

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)