| LP. | Nazwa materiału | Charakterystyka materiałowa - parametry techniczne minimalne dla głównych materiałów |
| --- | --- | --- |
| I | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
| 1. | Oprawa LED 35W 4200lm natynkowo lub do gk IP20 | Opis.: Oprawa natynkowo wstropowa 35W 4200lm Raster Paraboliczny z blachy MIRO ALU.Zasilacz elektroniczny w oprawie Obudowa stalowa lakierowana na biało |
| 2. | Oprawa LED 27W 4100lm natynkowo lub do gk IP20 | Opis.: Oprawa natynkowo wstropowa 27W 4100lm Dyfuzor dwuczęściowy,układ optyczny Dark point.Zasilacz elektroniczny w oprawie Obudowa stalowa lakierowana na biało |
| 3. | Oprawa LED 35W 4000lm do stropów gk IP20Klosz mleczny lub opal. | Opis.: Oprawa wstropowa 35W lub 40W 4000lm Dyfuzor mleczny lub pryzmatyczny. Zasilacz elektroniczny w oprawie Obudowa stalowa lakierowana na biało |
| 4. | Plafoniera LED43W 3100lm klosz opal IP44 natynkowa | Opis.: Oprawa nastropowa 43W 3100lm Klosz opalowy Zasilacz elektroniczny w oprawie Obudowa stalowa lakierowana na biało |
| 5. | Plafoniera LED 24W 1500lm IP 20 ramka biał nt | Opis.: Oprawa nastropowa 24W 1500lm Dyfuzor opalizowany lub pryzmat. IP20 Obudowa biała Zasilacz elektroniczny w oprawie |
| 6. | downlight LED 22W 1900lm klosz mrożony IP20 do gk obudowa biała | Opis.: Oprawa typu downlight do stropów gk /wpuszczana/ 22W 1900lm Dyfuzor mrożony IP20 Obudowa stalowa lakierowana na biało Zasilacz elektroniczny w oprawie |
| 7. | Oprawa LED natynkowa z kloszem opalizowanym 25W 330lm IP 55 | Oprawa LED natynkowa z kloszem opalizowanym 25W 3300lm IP 55 Kształt prostokątny.Obudowa biała Zasilacz elektroniczny w oprawie |
| 8. | Oprawa LED do gk 11W 1000lm system liniowy | Oprawa LED dostropowa 11-12W 1000lm dyfuzor pryzmat lub opal. IP20Obudowa metal. Kolor szary lub biały. Zasilacz elektroniczny w oprawie |
| 9 | ## oprawa LED AW wstropowa 1x3W | oprawa LED AW wstropowa 1x3W rozsył 120 stopni atest CNBOP autotest z baterią do pracy awaryjnej 1 godz. |
| 10 | ## oprawa LED AW nastropowa 1x3W | oprawa LED AW nastropowa 1x3W rozsył 120 stopni atest CNBOP; autotest z baterią do pracy awaryjnej 1 godzinnej |
| 11 | ## Oprawa kierunkowa z piktogramem | Opis.: Oprawa naścienna piktogramowa 1,2W LED AW . Obudowa z tworzywa sztucznego IP42 CNBOP autotest , bateria do pracy aw 1 godzinna wymiary 340mm x 100mm x 44mm |
| 12 | ## Oprawa kierunkowa do pracy w ujemnych temperaturach | Opis.: Oprawa nastopowa 4x1W LED AW -20 oC +25 oC, Obudowa z tworzywa sztucznego IP65 CNBOP,do pracy wa 1 gdz optyka 120o wymiary 356mm x 152mm x 60mm |
| 13 | Czujka ruchu i obecności | Czujka ruchu i obecności natynkowa kąt widzenia 360 stopni zasięg min.6m |
| 14 | Gniazda wtykowe ogólne | In=16A ,2P+Z lub podwójne wg projektu -kolor biały poza oznaczonymi |
| 15 | Gniazda wtykowe dedykowane | In=16A ,2P+Z lub podwójne z kluczem wg projektu -kolor czerwony |
| 16 | Łączniki | In=10A ,kolor biały |
| 17 | Rozdzielnica RGNN | In =125A RGNN wyposażona w listwy do podłączania odpływów Przełącznik ręczny SZR /1-0-2- z blokadą mechaniczną Aparaty osłonięte maskownicami /cześći pod napięciem/ Obwody i aparaty czytelnie opisane Drzwiczki metalowe pełne z zamkiem na kluczyk |
| 18 | Rozdzielnice pozostałe | In=125A Na bazie skrzynek natynkowych lub wtynkowych. Listwy odpływowe Drzwiczki metalowe pełne z zamkiem na kluczyk. |
| 18 | Zestawy złączowo pomiarowe i WG | In=160A/dla cz. Pomiarowej 400A/IP 44 IK 10 Icw 20kA; Ipk 40kA Na bazie typowych obudów poliester wzmocniony włóknem – karbowane, odporne na UV i czynniki atmosfer. + fundament prefabrykowany. |
| 19 | PWP Pożarowy wyłącznik prądu /UPS i siłowni/ | Przycisk zwierny bistabilny czerwony w obudowie z szybą do zbijania + dioda sygnalizacyjna zielona i czerwona. |
| 20 | Rurka osłonowa gięta karbowana z tworzywa do instalacji wewnętrznych | Rurka bezhalogenowa karbowana z tworzywa. |
| 21 | Rurka do osłony przewodów odgromowych zewnętrznych | Dedykowana do instal. odgrom.Grubościenna odporna na UV zgodna z normą PN-EN 62305-3 |
| 22 | Przewody i kable | Przewody w izolacji 750V , Kable w izolacji 1000V.Dopuszcozne do stosowania w budownictwie /atesty i certyfikaty/ Przewody dla instalacji ochrony pożarowej- odpowiednie klasy PH + uchwyty certyfikowane CNBOP |
| 23 | ## UPS | UPS 15kVA/12kW moc czynna dla cos.0,8 a) zasilacze UPS typu kompakt o min. 15 minutowej autonomii pracy przy obciążeniu znamionowym, b) zasilacze UPS w zakresie mocy l-120kVA zgodne z zasadą redundancji n+1, stosując konstrukcję modułową, z zachowaniem możliwości rozbudowy o kolejne moduły. c) zasilacze UPS w technologii VFI - SS 111, posiadające certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub deklarację zgodności z wymaganiami szczegółowymi wydany przez producenta lub importera, d) zasilacze UPS spełniające normy: - PN-EN-62040-1-1:2006 (Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1-1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów), - PN-EN 50091-2:2002 (U) (Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)) [norma o takim samym numerze, ale bez indeksu "U" - dotyczy ogólnych wymagań tech-nicznych dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES)], - PN-EN 62040-3:2005 (Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 3: Me-tody określania właściwości i wymagania dotyczące badań). e) zasilacze UPS zapewniające instalację kolejnych modułów bez konieczności montażu dodatkowego okablowania na obiekcie, z możliwością komunikacji z zasilaczem UPS poprzez adapter SNMP, f) akumulatory do zasilaczy UPS: - zaleca się stosowanie akumulatorów w technologii VRLA: - o żywotności min. 10 lat (UPSy >20kVA), o żywotności min. 6 lat (UPSy <20kVA), - należy stosować baterie akumulatorów składającą się z ogniw tego samego typu (w miarę możliwości pochodzących z tej samej serii produkcyjnej), - należy stosować minimum dwie równoległe gałęzie akumulatorów, odpowiednio zabezpieczonych na obu biegunach, g) zaleca się wykonywanie zabezpieczeń i instalację zasilania z UPS-ów w sposób umożliwiający wymianę elementów i rozbudowę sieci elektroenergetycznej, bez ko-nieczności rozłączania jakiegokolwiek obwodu podłączonego do tej sieci. |
| 24 | Siłownie | 1. Siłownia prostownikowa o mocy minimum 6kW (przy nap 54Vdc) + redundancja: - zasilanie trójfazowe; - funkcja miękkiego startu po załączeniu napięcia zasilającego; - znamionowe napięcie wyjściowe: 48V DC; - charakterystyka wyjściowa prostowników: UPI; - zapewni: - funkcje konserwujące baterii: - ładowanie forsujące z ograniczeniem prądowym, - ładowanie wyrównawcze, - ładowanie dozorowane wydzielonym prostownikiem, - test baterii; - zasilanie siłowni inwertorowej; - redundancję modułów prostownikowych (n+1); - umożliwi rozbudowę o min. 20% jedynie poprzez dostawienie dodatkowych modułów pro-stownikowych; moc siłowni musi zapewnić jednoczesne: - ładowanie baterii: min 0,1 całkowitej pojemności baterii – 0,1 C10); - zasilanie innych odbiorów 48V DC min. 1000W; - sprawność min. 95%; - psofometryczne napięcie tętnień nie większe niż 2mV; - min. 2 Czujniki temperatury (1 do pomiaru temperatury baterii, 1 do pomiaru temperatury otoczenia systemu zasilania); - Współpraca z baterią 48V w konfiguracji 4 torowej, pojemności łącznej min.500Ah (ogniwa 12V FT montowane w jednej szafie wys. max 2000mm) - pomiar asymetrii baterii (osobno dla każdej baterii); - równoległa praca modułów prostownikowych; - aktywny podział prądu obciążenia zespołów prostownikowych; - moduły prostownikowe o mocy maksymalnie 2kW spełniające warunki: - znamionowe napięcie wejściowe 230 VAC - napięcie wyjściowe 48V DC (minimalny zakres regulacji napięcia od 46V do 55V); - zakres temperatury pracy od 0 do +600C lub szerszy; - informowanie o stanie: praca/awaria na panelu frontowym; - instalacja prostownika w siłowni typu hot–swap. - sterownik mikroprocesorowy i wyposażenie umożliwiające co najmniej: • pomiar napięcia wyjściowego; • pomiar napięć i prądów baterii z archiwizacją wyników w sterowniku; • pomiar temperatury baterii; • pomiar napięcia i prądów wyjściowych poszczególnych prostowników; • temperaturową kompensację napięcia wyjściowego prostowników; • realizację funkcji ładowania forsującego z ograniczeniem prądowym; • realizację funkcji ładowania wyrównawczego; • realizację funkcji testu baterii; • realizację funkcji pomiaru asymetrii baterii; • ograniczanie prądu ładowania baterii; • kontrolę i sygnalizację stanów pracy siłowni; • sygnalizację stanu zabezpieczeń nad prądowych baterii i odbiorów; • zmianę nastaw wybranych parametrów siłowni; • dostęp do menu sterownika chroniony hasłem (z wyjątkiem dostępu do odczytu parametrów bieżących pracy siłowni i historii zdarzeń); • lokalny monitoring przy pomocy mobilnego komputera PC, poprzez porty USB lub RS-232, dostawa ma zawierać oprogramowanie komunikacyjne współpracujące z systemem Windows . • monitorowanie i kontrola systemu poprzez port Ethernet za pomocą protokołu TCP/IP lub poprzez SNMP; • umożliwienie zdalnego logowania za pomocą dedykowanej aplikacji do zarządzania siłowni; • monitorowanie i wykonanie testu baterii; - RGR; - pole dystrybucji DC: - zabezpieczenia baterii – 4 podstawy typu NH z wkładkami bezpiecznikowymi WT/NH wraz z czterema wkładkami zapasowymi; Ilość zabezpieczeń musi odpowiadać ilościom zainstalowanych baterii (dla każdej oddzielne zabezpieczenie); - zabezpieczenie siłowni inwertorowej; - pozostałe odbiory – pole na wyłączniki typu „S” o charakterystyce C – 5 wyłączników nadmiarowo – prądowych (3x25A,2x16A); - podstawy bezpiecznikowe NH00 – szt. 4 z wkładkami 2x32A, 2x20A; – podłączenie siłowni do istniejącego w KWP systemu nadzoru TelWin za pomocą protokołu TCP/IP poprzez sieć LAN lub SNMP z wizualizacją parametrów i alarmów siłowni. Siłownia inwertorowa o parametrach – moc min 15kVA w tym redundancja: - zasilanie trójfazowe; - moc wyjściowa – min. 15 000 VA w tym redundancja, tj. min. 5000VA ( w tym redundancja) dla każdej fazy, ilość inwertorów w każdej fazie powinna być taka sama z możliwością rozbudowy o min. 25% jedynie poprzez dostawienie dodatkowych modułów inwertorowych; - budowa modułowa; - równoległa praca modułów; - maksymalna moc modułów – 3000VA; - napięcie wejściowe – 48V DC i 230 AC; - napięcie wyjściowe jednofazowe 230V/50Hz. Moduły inwertorowe pracują w 3 różnych fazach; - zaawansowana konwersja mocy (EPC) min. 96%; - sprawność on Line min. 91%; - zakres temperatury pracy od -100C do +400C lub szerszy; - układ elektronicznego by-pass’u (konfiguracja on/off-line do wyboru) zintegrowany w modułach inwertorowych realizujący bezprzerwowe przełączenie zasilania z linii rezerwowej 48VDC. Nie dopuszcza się zastosowania odrębnego modułu elektronicznego by-pass’u; – siłownia podczas pracy on-line nie może obciążać istniejącej siłowni prostownikowej 48VDC; – siłownia musi zapewnić filtrowanie napięcia wejściowego izolując wejście AC od wyjścia AC, zasilając odbiory napięciem w pełni sinusoidalnym niezależnie od zniekształceń sieci zasilającej; – w przypadku braku zasilania 230VAC, siłownia inwertorowa będzie zasilana z baterii 48VDC; - kontrola i wyświetlanie co najmniej następujących wartości: częstotliwość, napięcie i prąd; - redundancja modułów inwertorowych (n+1) dla każdej fazy; - realizacja aktywnego, równomiernego podziału mocy między inwertorami; - ręczny przełącznik obejściowy trójfazowy; - zabezpieczenie przed przeciążeniem; - zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu, - zabezpieczenia odbiorów napięcia gwarantowanego – szt. 5 wyłączników nadmiarowo- prądowych typu „S” o charakterystyce C (1×6A, 2×10A, 1×16A, 1×20A) wraz z kompletnym oszynowaniem i okablowaniem dla pól odbiorczych oraz kompletem kostek zaciskowych dla PN i N dla 1 fazy; - sygnalizacja przepalenia bezpieczników odbioru ; - siłownia inwertorowa powinna umożliwić odczyt informacji o jej aktualnym stanie pracy za pomocą wyświetlacza LCD wyposażona w przekaźniki alarmowe, gniazdo RS232 lub USB do podłączenia komputera; - przekaźniki alarmowe; - sterownik mikroprocesorowy i wyposażenie umożliwiające co najmniej: - odczyt informacji o aktualnym stanie pracy za pomocą wyświetlacza LCD; - monitorowanie i kontrola systemu poprzez port Ethernet za pomocą protokołu TCP/IP lub poprzez SNMP; - zdalny odczyt informacji z siłowni poprzez sieć za pomocą dedykowanej aplikacji dostarczonej do siłowni (dopuszcza się odczyt za pomocą przeglądarki sieci Web np. Internet Explorer) - gniazdo RS232 lub USB do podłączenia komputera; - podłączenie siłowni do istniejącego w KWP systemu nadzoru TelWin za pomocą protokołu TCP/IP poprzez sieć LAN lub SNMP z wizualizacją parametrów i alarmów siłowni (zarządzanie z wykorzystaniem maksymalnie jednego adresu IP). Bateria akumulatorów 48V o pojemności łącznej min. 500 Ah: - ilość baterii – 4 szt.; - pojemność łączna baterii – nie mniejsza niż 500 Ah (C10) ; - technologia: VRLA AGM z mostkami (połączeniami między bateryjnymi); - zestaw złożony z 4 gałęzi równoległych, gdzie każda gałąź stanowi oddzielną baterię o napięciu 48V złożonej z 4 monobloków 12V połączonych w szereg. - klasyfikacja wg EUROBAT „LL” (12+); – stojaki bateryjne oraz niezbędne elementy do ustawienia, montażu i podłączenia baterii do siłowni prostownikowej, stojaki w wersji podwójnej piętrowe. - baterie mają być naładowane bez konieczności formatowania; Wymiary i konstrukcja szafy : - jedna szafa o wymiarach: 2000x600x600mm /wys x szer x gł/ dla zamontowania siłowni prostownikowej i inwertorowej z wyposażeniem. Wyłącznik pożarowy : – wyłączanie pożarowe źródeł za pomocą wyniesionego "głównego wyłącznika prądu" siłowni prostownikowej 48VDC wraz z odłączeniem baterii i siłowni inwertorowej 230VAC. Zarządzanie siłowniami: Zarządzanie: – lokalne poprzez wybieranie za pomocą przycisków na sterowniku z wyświetlaczem LCD; – zdalne przez TCP/IP lub SNMP za pomocą dedykowanej aplikacji dostarczonej do zarządzania siłowni (dopuszcza się odczyt informacji z siłowni za pomocą przeglądarki sieci Web np. Internet Explorer). – podłączenie siłowni do istniejącego systemu nadzoru TelWin zlokalizowanego w Wojewódzkim Węźle Teleinformatyki KWP Wrocław za pomocą protokołu TCP/IP poprzez istniejącą sieć LAN lub SNMP w celu przekazywania informacji o parametrach i stanach alarmowych systemu zasilania. Należy dokonać niezbędnej rozbudowy stanowiska nadzoru do monitorowania i nadzorowania stanów dostarczonych siłowni poprzez zwiększenie ilości jednocześnie monitorowanych obiektów polegającej np. na dokupieniu licencji (po rozbudowie funkcjonalność systemu nadzoru TelWin ma być równoważna lub większa z obecnie nadzorowanymi siłowniami). |
|  | Fotowoltaika | - Parametry elektryczne generatora fotowoltaicznego. Moc znamionowa; 11,96 kWp. Ilość modułów fotowoltaicznych; 26. Moc pojedynczego modułu; 460W. Rodzaj ogniw; Monokrystaliczne. Sprawność; 20,83%. Współczynnik temperaturowy mocy; -0,320%/°C. Stopień ochrony; IP68. Ilość łańcuchów; 2. Napięcie maksymalne @STC (Voc) /łańcuch; 756,0 V. Napięcie przy mocy maksymalnej @STC (Vmp)/łańcuch; 591,0 V. Prąd zwarciowy @STC (Isc); 11,56 A. Prąd przy maksymalnej mocy @STC (Imp); 8,84 A. - Szczegóły konstrukcyjne falownika. Moc znamionowa DC; 25,00 kW. Moc maksymalna AC; 25,00 kVA. Maksimum wydajności; 98,10%. Europejska wydajność; 97,80%. Maksymalne napięcie z PV; 1000,00 V. Minimalne napięcie MPPT; 370,00 V. Maksymalne napięcie MPPT; 800,00 V. Maksymalny prąd wejściowy; 25,00 A. Ilość MPPT; 2. AC napięcie przemienne wyjściowe; 400,00 V. Wyjście; Trójfazowy. Liczba przyłączy DC; 3. Częstotliwość; 50/60 Hz. Sterowalny współczynnik mocy; 0.8 ld ... 0.8 lg. Zakres dopuszczalnej wilgotności; 0 %RH～100 %RH. Zakres temperatury pracy; -20 ~ + 60 °C. Komunikacja; RS485; RS422, WLAN/ Ethernet LAN. Stopień ochrony budowy; IP65. Dodatkowe wbudowane zabezpieczenia falownika:; Zabezpieczenie przed pracą wyspową Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe Zabezpieczenie zwarciowe Zabezpieczenie nadnapięciowe Ochrona przed błędną polaryzacją DC Ochrona przeciwprzepięciowa DC Ochrona przeciwprzepięciowa AC Zabezpieczenie różnicowoprądowe. • Wyłącznik stringowy Obsługa dwóch stringów Manulane rozłaczenie instalacji DC bez wyłaczenia strony AC w budynku Automatyczne rozłaczenie napięcia DC po zaniku napięcia sieci. Samoistny powrót do pracy po przywrócenia napięcia AC kompatybilny z falowniku. Obudowa IP 65 do montażu na zewnątrz./odporna na czynniki atmosferyczne/ U maks. 900V/DC • Okablowanie i złącza po stronie prądu stałego (DC) Wszelkie połączenia modułów fotowoltaicznych będą wykonane z wykorzystaniem dedykowanych złączek dla instalacji solarnych typu MC4. Parametry techniczne złącz przewodów systemu fotowoltaicznego: Maksymalny prąd systemu fotowoltaicznego: 30A Maksymalne napięcie systemu fotowoltaicznego: 1000V Termiczne warunki pracy: pomiędzy -40⁰C - +90⁰C Stopień ochrony: IP65 Okablowanie między poszczególnymi modułami PV (grupą/stringami modułów PV), a inwerterami wykonane zostanie za pomocą kabli solarnych o poniższych parametrach: napięcie znamionowe: 0,6/1 kV pojedyncza wiązka podwójna izolacja żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, izolacja: polwinitowa na 90°C, powłoka: polwinitowa odporna na UV, temperatura wg PN-93/E-90400: na powierzchni przewodu: max. 90°C po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +90°C instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -5°C do +90°C |
| 25 | Centrala oddymiania | Atestowana centrala /CNBOP/ do instalacji oddymiania .Linia dozorowa /czujek dym/ linia ROP, linia wykonawcza /zasilania/siłowników.Bateria akumulatorów do pracy awaryjnej 30 min i czuwania 120 godzin |