Wrocław 20.03.2025r

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy

ul. Kamieńskiego 73a

ZAPRASZA DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

WYMIANA DRZWI W POMIESZCZENIU DEKONTAMINACJI URZĄDZEŃ

# WYMAGANIA

Wykonanie wymiany drzwi zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją techniczną oraz w sposób zapewniającym szczelność pomieszczenia dekontaminacji. Wymianie podlegają drzwi oznaczone na rysunku „szpital WSS Kamieńskiego_dekontaminacja_PT_arch+kon_rzut parteru” jako DA1 – 2 szt.

Drzwi pełne, przesuwne, odporne na działanie nadtlenku wodoru w stężeniu 35%, wykonane ze stali kwasoodpornej, hermetyczne, z listwą opadającą, okno rewizyjne o wymiarze ok. 30x60.

Drzwi przesuwne 1-skrzydłowe

- wykonanie: stal kwasoodporna szlifowana

- ościeżnica kątowa ze stali kwasoodpornej szlifowana

- układ jezdny przesuwny klasyczny w osłonie ze stali kwasoodpornej szlifowana

- przeszklenia rewizyjne 30x60 cm

- grubość płata:80 mm

- okucie: bez zamka na klucz, elektrozwora

- uchwyt zewnętrzny od strony układu jezdnego (rączka)+ uchwyt wewnątrz płata od strony przeciwnej

- odpychacz zespolony w celu łatwiejszego otwierania

- drzwi z progiem

Wymiar w świetle przejścia: 1200 x 2100 mm (do weryfikacji)

Wymiar w świetle otworu: 1250 x 2125 mm (do weryfikacji)

Napęd automatyczny do drzwi przesuwnych

- aktywatory w postaci przycisków łokciowych obustronnie

- fotokomórki w ościeżnicy, zabezpieczające światło przejścia

- bariera podczerwieni zabezpieczająca całą strefę przed drzwiami zapobiegającą domykaniu drzwi w przypadku detekcji optycznej ruchu pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą

- mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydłem drzwiowym pod klapą rewizyjną

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonanie wymiany drzwi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją techniczną rysunkami zestawczymi i instrukcją producenta oraz w sposób zapewniający szczelność pomieszczenia dekontaminacji.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich zgodność z umową i za jakość ich wykonania, a także za ewentualnie powstałe zniszczenia podczas prowadzenia tych robót.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i ppoż oraz odpowiedniego zabezpieczenia terenu, na którym prowadzone są prace, w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót przez Zamawiającego.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Demontaż istniejących drzwi

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- potwierdzić wymiary drzwi na terenie budowy lub podczas wcześniejszej wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki.

2. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie:

- zdjąć skrzydło drzwiowe z zawiasów,

- skuć istniejącą ościeżnicę,

- dokładnie oczyścić miejsce z pozostałości pianki montażowej;

- przygotować otwory pod mocowanie ościeżnicy, okablowanie i mocowanie automatycznego napędu drzwi, aktywatory łokciowe, czujniki podczerwieni i próg drzwiowy,

- materiały uzyskane z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieźć do utylizacji,

- po ewentualnej ingerencji w przylegające przegrody uzupełnić warstwy ścienne, w kolorystyce i wykończeniu maksymalnie zbliżonych do istniejących, a użyte materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Montaż nowych drzwi

- przed wykonaniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić wszystkie wymiary powykonawcze otworów,

- dokładnie sprawdzić, czy drzwi są nieuszkodzone w miejscach wcześniej zakrytych opakowaniem, dokonać oceny jakościowej oraz upewnić się, że wyrób jest kompletny i wolny od wad,

- montaż systemu drzwi przesuwnych należy wykonać w pomieszczeniach suchych, dobrze wentylowanych, po ukończeniu wszelkich mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku. Wilgotność w budynku nie powinna przekraczać 60%,

- w trakcie montażu oraz w czasie prac wykończeniowych drzwi należy ochronić folią i taśmą

malarską, zwracając uwagę na fakt, że niektóre taśmy mogą pozostawić ślady kleju (takich

taśm nie należy stosować),

- dokładnie oczyścić miejsce pracy z kurzu i pyłu,

- ościeżnica i próg powinny być dopasowane do otworu drzwiowego i odpowiednio wypoziomowane, a przed montażem dodatkowo ich dolne krawędzie zabezpieczone silikonem,

- odpowiednio wykończyć ościeże i próg w otworze drzwiowym,

- montaż napędu automatycznego oraz układu jezdnego drzwi wykonać z użyciem belki dystansowej,

- elementy mocujące przykręcić do górnej krawędzi płatu drzwiowego,

- do układu jezdnego podwiesić płat drzwiowy,

- stopery należy wyregulować – tak aby drzwi otwierały się w wygodny sposób i w oczekiwanym zakresie,

- wyregulować skrzydło poprzez obrót śrubą przy wózku,

- montażu maskownicy i pozostałych akcesoriów wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- po zamontowaniu drzwi, należy uszczelnić silikonem połączenie ościeżnicy oraz progu z podłogą,

- uprzątnąć miejsce pracy,

- powiadomić Zamawiającego o zakończeniu wykonywanych prac i podpisać protokół odbioru końcowego robót.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby ujęte były wszystkie koszty jakie poniesie przy realizacji zamówienia

- Cenę za przedmiot zamówienia należy podać cyfrowo i słownie jako cenę brutto za poszczególne elementy zamówienia, z odrębnie wskazanym podatkiem VAT. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego nie powodujące istotnych zmian w treści ofert.

# 5.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2025 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: urszula.slusarczyk@wssk.wroc.pl lub Platformy Zakupowej.

- Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 31.03.2025 r.

- Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana

- Przewidywana data podpisania umowy: nie później niż w terminie do 30 dni licząc od dnia następnego po powiadomieniu oferentów o wyborze Wykonawcy.

- Osobą wyznaczona do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Urszula Ślusarczyk

# 6. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą: Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą w terminie do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.